#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                   Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформаторы НОК – 605

Трансформатор напряжения НОК – 605 предназначен для питания схем управления и приводов высоковольтных взрывобезопасных комплектных распределительных устройств для измерения напряжения в шахтных высоковольтных сетях переменного тока частоты 50 или 60 Гц.

Трансформаторы встраиваются в комплектные распределительные устройства напряжением 6 кВ типа Ук-6, КРУ РН-6, КРУВ-6 и другие.

Трансформатор изготавливается однофазным, двухобмоточным, с незаземленными выводами первичной обмотки.

Основные характеристики и данные

| Класс напряжения, кВ | 6,0 |
| --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжение | 7,2 |
| Номинальное первичное напряжение, В | 6000 |
| Номинальное вторичное напряжение, В | 100, 127 |
| Номинальная мощность в классе ЗР для отпайки 100В, В А | 250 |
| Кратковременная предельная мощность, В А | 500 |
| Падение напряжения при трехкратной перегрузке по отношению к предельной мощности для отпайки 127 В, не более % | 20 |
| Ток холостого хода, мА | 16,5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Масса, кг | 13,5 |
| Схема и группа соединения обмоток | І/І – 0 |